## Slide 1
CEPHFS au LLR

## Slide 2: Utilisation prévue
Utiliser le système de fichier cephfs
Pour fournir un espace de stockage pour la sauvegarde des portables à partir de servers recyclés
Passage DPM sur CEPH pas encore envisagé

## Slide 3: Historique
2013 : quelques tests
Début 2014 : AP info : demande de 2 serveurs R720 pour créer une infrastructure CEPH pour monter en cephfs les données des expériences (/data)
Eté 2014 : stagiaire pendant 2 mois -> cephfs par mûr . Les R720 sont mis en miroir.
Hiver 2015 : tests de proxmox -> pas de cephfs
Eté 2015 : premiers tests ok.
Sept 2015 : achat commutateur 1Go pour ceph
Novembre : plateforme installée. Tests en cours.

## Slide 4: La plateforme actuelle
2xR510 (12dd de 2To) installé en SL6, réseau :1GB/s
2x alineos (15dd de 1To) installé en SL6, réseau :1GB/s
1 commutateur dell N2048
Tous les disques en raid0 (N dd en raid 0)
Suite aux tests de cet été:
  Pas de réseau privé (ceph ne comprend pas)
  Pas de master
  TOUS les serveurs de fichiers sont serveur MDS
  Pas d’erasure code : replicated
Possibilité d’ajouter plus de R510

## Slide 5: Premiers résultats
Depuis un PC en FC20 :
  Le montage a tenu plusieurs mois cet été en utilisation très légère
  Résultats des tests dépendent de l’activité du serveur -> inutilisable
Depuis un serveur en sl6:
  Ne marche pas
Depuis un serveur en sl7:
  Pollué par des daemons kworker. Investigations à faire pour savoir s’ils sont provoqués par ceph ou par sl7
Depuis une VM en fedora22:
  Transfert d’un fichier de 2Gb:
    22s par ceph
    40s pas NfS sur le NETAPP
    35s en local

## Slide 6: Avant de mettre en production
Tester les erasure codes
Tester avec les serveurs en CentOS7
Et surtout, voir si c’est utilisable pour la sauvegarde

## Slide 7: Retour d’expérience CEPH
7EBFDD5D17ED316D / 5438C7019DCEEEAD
E84AC2C0460F3994
Frederic Schaer, CEA/DSM/IRFU

## Slide 8: Presentation tests IRFU
ClusterS Ceph
  1er essai : 5xPE2950+5xMD1000 (PERC6E : 15x1 Raid 0) – 75 TiB bruts
  2eme essai : 5xPE2950+5xMD1000 (JBOD LSI SAS 2008)
  3eme essai : 5xR510 (12 disques) + 5xMD1200 (PERC H800 / JBOD) – 240 TiB
    Bis : 1 SSD (dell) par serveur pour les journaux
    ter : +1 serveur R510 (tests scalabilité/benchs)
  3eme essai bis : Sur un réseau 2x40 Gbits/s dédié
  4eme essai : 10serveurs R730 (avant mise en prod grille)
  PAS en production
Cas des R510
  Benchs disques locaux : > 1GO/s
  Benchs iperf : 9.9 Gbits/s
  Les 2 : performances réseau écroulées (~100mbits/s...)

## Slide 9: Configs systeme
CEPH
  en premier giant
  puis hammer
  pas encore testé infernalis
R510 : 5 à 6 serveurs (276 TO)
  OS : ceph recommande des kernels ultra récents : CentOS7.0 puis 7.1
  16GB mem
  2x4 Cores E5620
  10Gbits/s Broadcom (testé : 2x10gbits, réseau dédié)
  1 SSD (ou pas)
  1 à 23 HDD 2TiB
    disques en N*raid0
    tests de cartes LSI SAS 2008 JBOD
R730 : 10 serveurs (640 TO)
  CentOS7.1
  64GB RAM
  2* 6 cores E5-2620 v3 @ 2.40GHz
  10Gbits/s Intel X520
  1 à 16 HDD 4TiB
  disques jbod h730mini

## Slide 10: Orientation des tests
Remplacement des multiples serveurs NFS
Utilisation comme stockage grille
  100 mbits/TiB/s requis (lecture/écriture)
  Cluster 200 TiB : 20 gbits/s : 2500MiB/s
Utilisation stockage cloud
  IOPS ? SSD ?
Pas de prod
  Cassage/reconfiguration du cluster possible (pour l’instant)
Pas de SSD ou…
  Serveurs actuels SSD-less
  Eventuellement : un pool SSD pour les IOPS

## Slide 11: Note
Échec des tests SSD
Samsung SM 843T
« D3LL »

## Slide 12: Benchs=f(a,b,…x,y,z)
Benchs dépendent :
  Du type de filesystem : XFS/ext4/btrfs
    De la taille des blocs de ce filesystem
  jemalloc ?
  Utilisation de caches SSD ?
  Du nombre de clients (machines) / threads (par client)
  De la taille des blocs benché par le client
  Du nombre de serveurs
  Du type de pool
    Nombre de replica
    Taille k,m pour EC
      Type de plugin EC : isa (intel storage acceleration) / jerasure
  Des connexions réseau
    Réseau ceph interne dédié 10G ?
  Des paramètres système
    Queue depth disques, controlleur
    MTU 1500 ? Saturation switches ?
    Kernel params (TCP rmem,wmem, vfs_cache_pressure…)
  De l’état des disques
    Juste avec le scrubbing : disque avec 3000 secteurs défectueux
    Durant les benchs : 3 disques > 300 secteurs…
@v-cube

## Slide 13: ALEAS
Support Ceph/RHEL
  très mauvais jusque RHEL/CentOS 7.0
    mais bon dans RHEV...
  Avec 7.1 (CentOS) :
    enfin krbd (module rbd) !
    support pour les « secret » libvirt de type ceph !

## Slide 14: Benchs
ajout de disques graduellement
  Pour vérifier un effet plateau
Pour vérifier effet nombre de clients : tests =f(threads)
Pour vérifier la taille des blocs ceph : tests=f(blocksize)
Tests effectués
  Blocksize = 16k/1M/4M/8M
  Disks=12/24/36/48/60/72/84/96/108/120/132/138 ... 304
  Threads=2/64/256
  Pools = EC_ISA_5_1/ EC_5_1/ EC_4_1/ EC_ISA_4_1/ RBD_2REPL/ RBD_3REPL/ RBD_TIER_EC (4_1)
  Ecriture durant 120 secondes
  Lecture durant 60s
  5 clients 10Gbits, puis 10 et 15 clients
Tests runtime : >60 heures, 1008 benches x 2 (read AND write)

## Slide 15: note preliminaire : write amplification
Une écriture CEPH est amplifiée
  chaque donnée est écrite dans le journal CEPH
  Puis migrée vers la partition de données
  Pour les pools à réplica : 1 octet multiplié par le nombre de réplica
    Et donc : 1 octet devient 2xN (journal ceph)
    pour 3 réplicas : 6 octets écrits, 3 lus
  Pour l’erasure coding (ex. : 4+1) :
    4 octets deviennent 5
    Avec les journaux Ceph : 4 => 10 octets écrits, 5 lus
Sans compter les journaux des filesystems eux même : x2 ?
BTRFS = CoW pour son propre journal (hors ceph)
  performances meilleures
  mais très CPU hungry.
  et pas mature

## Slide 16: Résultats R510

## Slide 17: BENCHS représentatifs 4M/2T/5C (WRITE)
« gros » écarts EC 4/1, 5/1 jerasure/ISA
plafond très visible
Chart: WRITEperf
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 138
WR[EC_4_1]2_thr_4096K | 194.671 | 266.302 | 289.674 | 266.89 | 352.211 | 378.814 | 367.345 | 379.499 | 413.788 | 415.468 | 418.249
WR[EC_5_1]2_thr_4096K | 199.874 | 231.368 | 258.171 | 385.872 | 377.42 | 381.672 | 425.394 | 412.367 | 402.784 | 394.087 | 414.652
WR[EC_ISA_4_1]2_thr_4096K | 241.807 | 244.252 | 399.136 | 425.126 | 433.213 | 386.991 | 421.079 | 412.959 | 425.717 | 427.983 | 431.471
WR[EC_ISA_5_1]2_thr_4096K | 129.229 | 145.714 | 155.746 | 150.227 | 149.143 | 244.047 | 279.625 | 292.107 | 336.113 | 347.452 | 323.975
WR[RBD_2REPL]2_thr_4096K | 230.339 | 240.647 | 250.219 | 288.982 | 279.693 | 297.358 | 342.928 | 319.326 | 281.751 | 410.339 | 403.993
WR[RBD_3REPL]2_thr_4096K | 184.655 | 194.483 | 250.64 | 308.836 | 289.871 | 397.838 | 383.65 | 370.742 | 396.843 | 374.456 | 370.916
WR[RBD_TIER_EC]2_thr_4096K | 223.332 | 193.448 | 219.267 | 209.387 | 225.033 | 361.554 | 393.007 | 350.045 | 370.159 | 386.125 | 401.711

## Slide 18: BENCHS representatifs 4M/2T/5C (READ)
Chart: READ perf
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 138
RD[EC_4_1]2_thr_4096K | 389.591 | 506.673 | 507.746 | 452.737 | 611.932 | 641.254 | 634.783 | 674.28 | 640.522 | 575.924 | 676.784
RD[EC_5_1]2_thr_4096K | 355.844 | 432.318 | 378.133 | 649.64 | 536.101 | 643.803 | 574.315 | 599.934 | 663.862 | 633.508 | 632.721
RD[EC_ISA_4_1]2_thr_4096K | 503.103 | 463.281 | 619.476 | 659.436 | 707.753 | 649.495 | 572.664 | 656.29 | 695.742 | 673.317 | 683.844
RD[EC_ISA_5_1]2_thr_4096K | 157.568 | 191.622 | 171.787 | 158.356 | 228.363 | 307.136 | 392.398 | 410.537 | 523.399 | 575.416 | 520.003
RD[RBD_2REPL]2_thr_4096K | 344.834 | 373.412 | 403.035 | 429.673 | 439.474 | 449.838 | 559.24 | 529.541 | 479.465 | 596.016 | 604.16
RD[RBD_3REPL]2_thr_4096K | 402.544 | 387.195 | 449.299 | 483.883 | 504.662 | 630.688 | 638.352 | 636.993 | 630.06 | 614.639 | 627.661
RD[RBD_TIER_EC]2_thr_4096K | 306.948 | 329.326 | 352.621 | 364.658 | 391.921 | 536.896 | 569.45 | 586.792 | 544.567 | 599.358 | 575.342

## Slide 19: 4M/64T/5C Write
l’écriture de 3 replicas est 2x moins performante que EC 4+1
perfs EC 5+1 < EC 4+1 ??
tassement des perfs
Chart: WRITEperf
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 138
WR[EC_4_1]64_thr_4096K | 307.119 | 684.982 | 809.607 | 906.825 | 918.747 | 1040.18 | 1154.09 | 1195.3 | 1348.21 | 1358.3 | 1326.6
WR[EC_5_1]64_thr_4096K | 474.555 | 618.981 | 738.064 | 875.41 | 995.174 | 1039.17 | 1153.01 | 1203.93 | 1234.32 | 1263.12 | 1281.61
WR[EC_ISA_4_1]64_thr_4096K | 513.354 | 558.229 | 807.83 | 929.963 | 1020.41 | 1061.49 | 1194.32 | 1257.85 | 1351.37 | 1314.48 | 1387.18
WR[EC_ISA_5_1]64_thr_4096K | 360.528 | 450.206 | 721.501 | 774.687 | 953.372 | 982.053 | 1090.3 | 1091.27 | 1243.57 | 1289.97 | 1289.35
WR[RBD_2REPL]64_thr_4096K | 363.559 | 491.322 | 603.825 | 619.131 | 834.075 | 852.71 | 997.637 | 821.693 | 857.59 | 1194.67 | 1293.18
WR[RBD_3REPL]64_thr_4096K | 250.548 | 348.591 | 449.382 | 558.886 | 504.839 | 629.998 | 629.472 | 769.492 | 782.245 | 791.166 | 758.459
WR[RBD_TIER_EC]64_thr_4096K | 359.185 | 552.337 | 568.363 | 640.347 | 725.453 | 824.531 | 853.737 | 932.907 | 963.837 | 1099.82 | 1084.74

## Slide 20: 4M/64T5C read
reconstitution des données en EC = impact visible sur perfs
Chart: READ perf
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 138
RD[EC_4_1]64_thr_4096K | 778.025 | 1094.54 | 1486.68 | 1639.85 | 1742.13 | 2423.43 | 1971.4 | 2273.85 | 2226.66 | 2211.93 | 2080.11
RD[EC_5_1]64_thr_4096K | 822.24 | 1113.2 | 1407.87 | 1853.49 | 1897.84 | 1165.06 | 2161.58 | 2086.77 | 1995.48 | 1828.41 | 1751.41
RD[EC_ISA_4_1]64_thr_4096K | 819.104 | 1098.7 | 1388.43 | 1913.68 | 1626.53 | 2344.04 | 2209.4 | 2344.11 | 2224.17 | 2070.41 | 2119.12
RD[EC_ISA_5_1]64_thr_4096K | 615.351 | 1173.63 | 1503.76 | 1847.73 | 1498.47 | 2083.72 | 2083.8 | 1886.03 | 1973.37 | 1889.62 | 1880.98
RD[RBD_2REPL]64_thr_4096K | 1158.45 | 1352.51 | 1607.42 | 1993.85 | 1678.56 | 2362.62 | 2827.05 | 2339.63 | 2872.21 | 2605.28 | 2214.51
RD[RBD_3REPL]64_thr_4096K | 1275.49 | 1541.63 | 1546.51 | 1953.14 | 2600.74 | 2285.77 | 2896.5 | 2731.08 | 2079.17 | 3004.44 | 3018.83
RD[RBD_TIER_EC]64_thr_4096K | 1071.56 | 1215.28 | 1904.46 | 2548.47 | 2401.93 | 1922.21 | 2431.69 | 2469.55 | 2735 | 2847.43 | 2932.87

## Slide 21: CAS extreme : blocs 16K/64T/5C (write)
Les pools EC sont 3 fois moins performants...
Chart: WRITEperf
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 138
WR[EC_4_1]64_thr_16K | 4.029 | 9.42 | 14.094 | 16.419 | 17.472 | 12.585 | 14.166 | 16.159 | 17.298 | 18.128 | 16.497
WR[EC_5_1]64_thr_16K | 5.808 | 6.572 | 11.398 | 12.168 | 15.357 | 11.587 | 14.76 | 13.545 | 14.574 | 13.761 | 15.593
WR[EC_ISA_4_1]64_thr_16K | 5.484 | 9.172 | 11.902 | 19.815 | 19.608 | 14.56 | 16.052 | 17.051 | 15.531 | 15.581 | 15.614
WR[EC_ISA_5_1]64_thr_16K | 3.03 | 5.186 | 7.55 | 8.745 | 12.467 | 10.572 | 13.544 | 13.592 | 14.297 | 12.345 | 13.947
WR[RBD_2REPL]64_thr_16K | 8.34 | 16.936 | 28.973 | 19.967 | 33.347 | 28.114 | 30.046 | 26.413 | 24.06 | 34.143 | 37.774
WR[RBD_3REPL]64_thr_16K | 7.591 | 9.502 | 15.933 | 27.193 | 32.18 | 23.916 | 30.51 | 24.82 | 26.579 | 30.287 | 27.671
WR[RBD_TIER_EC]64_thr_16K | 7.503 | 11.876 | 17.328 | 24.168 | 22.141 | 39.477 | 34.025 | 29.137 | 32.515 | 31.879 | 33.891

## Slide 22: R730

## Slide 23: 64T/4M/jemalloc/5 Clients
Seulement ??? (R510 : 1300MO/s...)
Chart: WRITEperf
| 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 160
WR[EC_ISA_4_1]64_thr_4096K | 713.505 | 1133.28 | 1533.4 | 1889.42 | 2136.33 | 2199.23
WR[EC_ISA_5_1]64_thr_4096K | 584.476 | 977.079 | 1236.8 | 1483.85 | 1682.26 | 1711.09
WR[RBD_2REPL]64_thr_4096K | 571.401 | 1114.44 | 1514.91 | 1876.51 | 2170.56 | 2243.62
WR[RBD_TIER_EC]64_thr_4096K | 544.736 | 1046.03 | 1522 | 1815.75 | 2061.55 | 2074.49

## Slide 24: 64T/4M/jemalloc/15 Clients/write
640TO => 64000mbits/s requis => 7.6 GO/s...
Chart: WRITEperf
| 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 160
WR[EC_ISA_4_1]64_thr_4096K | 779.664 | 1473.53 | 2016.83 | 2499.54 | 2913.88 | 3055.3
WR[EC_ISA_5_1]64_thr_4096K | 644.082 | 1202.73 | 1689.78 | 2151.27 | 2470.87 | 2588.93
WR[RBD_2REPL]64_thr_4096K | 604.861 | 1054.87 | 1493.52 | 1906.25 | 2080.73 | 2188.82
WR[RBD_TIER_EC]64_thr_4096K | 611.054 | 1126.66 | 1519.97 | 1810.6 | 2444.88 | 2620.45

## Slide 25: 64T/4M/jemalloc/15 Clients/read
Chart: READ perf
| 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 160
RD[EC_ISA_4_1]64_thr_4096K | 1509.63 | 2357.29 | 2939.21 | 4030.56 | 4700.73 | 4261.97
RD[EC_ISA_5_1]64_thr_4096K | 1263.08 | 2105.38 | 3238.76 | 3843.88 | 3965.25 | 4130.22
RD[RBD_2REPL]64_thr_4096K | 2491.34 | 4455.98 | 5131.06 | 6342.72 | 7481.33 | 7786.17
RD[RBD_TIER_EC]64_thr_4096K | 2611.55 | 4790.06 | 5822.13 | 7694.26 | 7487.14 | 8244.27

## Slide 26: R730 et si on rajoutait les R510 ? 640 + 276 = 916 TO...

## Slide 27: 64T/4M/jemalloc/15 Clients/write
ceph.com : « petabyte scaling »....... ?
Chart: WRITEperf
| 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 160 | 178 | 196 | 214 | 232 | 250 | 268 | 286 | 304
WR[EC_ISA_4_1]64_thr_4096K | 779.664 | 1473.53 | 2016.83 | 2499.54 | 2913.88 | 3055.3 | 2508.43 | 2608.99 | 2767.51 | 2902.36 | 3134.75 | 2901.35 | 3136.8 | 3269.83
WR[EC_ISA_5_1]64_thr_4096K | 644.082 | 1202.73 | 1689.78 | 2151.27 | 2470.87 | 2588.93 | 2290.93 | 2436.43 | 2653.65 | 2478.88 | 2685.28 | 2809.66 | 2599.33 | 2335.24
WR[RBD_2REPL]64_thr_4096K | 604.861 | 1054.87 | 1493.52 | 1906.25 | 2080.73 | 2188.82 | 1347.58 | 1302.54 | 1371.18 | 1783.1 | 1506.87 | 1768.37 | 2035.01 | 1439.09
WR[RBD_TIER_EC]64_thr_4096K | 611.054 | 1126.66 | 1519.97 | 1810.6 | 2444.88 | 2620.45 | 1503.97 | 1520.82 | 1802.78 | 1823.45 | 1618.76 | 1733.16 | 1564.77 | 1590.64
Ajout des R510

## Slide 28: 64T/4M/jemalloc/15 Clients/read
Réseau 2x40gbits/s => 9.7GO/s. Si on dépasse : overflow ?
  serveurs aussi clients, non limités par les switches...
Chart: READ perf
| 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 160 | 178 | 196 | 214 | 232 | 250 | 268 | 286 | 304
RD[EC_ISA_4_1]64_thr_4096K | 1509.63 | 2357.29 | 2939.21 | 4030.56 | 4700.73 | 4261.97 | 4692.38 | 4641.74 | 4571.56 | 5265.05 | 5588.25 | 5283.08 | 5733.35 | 5390.19
RD[EC_ISA_5_1]64_thr_4096K | 1263.08 | 2105.38 | 3238.76 | 3843.88 | 3965.25 | 4130.22 | 4190.07 | 4336.44 | 4759.16 | 4557.92 | 5137.35 | 5096.19 | 5304.64 | 4949.8
RD[RBD_2REPL]64_thr_4096K | 2491.34 | 4455.98 | 5131.06 | 6342.72 | 7481.33 | 7786.17 | 8357.25 | 8430.61 | 6955.05 | 7125.77 | 7325.42 | 5475.64 | 6364.08 | 7430.6
RD[RBD_TIER_EC]64_thr_4096K | 2611.55 | 4790.06 | 5822.13 | 7694.26 | 7487.14 | 8244.27 | 7688.64 | 8142.06 | 7298.49 | 5138.84 | 6382.84 | 5330.77 | 7949.26 | 7104.51
Ajout des R510

## Slide 29: Bonus. KEYVALUE Store (ALPHA) - R510
CPU Bound
MEM Bound
Chart: READ/WRITE perf
| 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 138
RD[EC_ISA_4_1]64_thr_4096K | 2928.6 | 2783.43 | 1578.75 | 2119.84 | 1259.11 | 1726.09 | 1038.18 | 1399.09
RD[EC_ISA_5_1]64_thr_4096K | 2308.75 | 2343.97 | 1577.48 | 1720.01 | 1331.23 | 1090.28 | 1022.04 | 1481.29
RD[RBD_2REPL]64_thr_4096K | 3207.52 | 3187.47 | 1704.41 | 1699.99 | 3198.89 | 2419.69 | 1993.84 | 1966
RD[RBD_TIER_EC]64_thr_4096K | 3231.94 | 1252.4 | 3189.34 | 2254.75 | 1098.13 | 3096.84 | 3201.47 | 2573.12
WR[EC_ISA_4_1]64_thr_4096K | 564.14 | 766.88 | 1073.32 | 770.198 | 854.866 | 809.204 | 423.967 | 453.454
WR[EC_ISA_5_1]64_thr_4096K | 598.274 | 759.752 | 936.383 | 782.828 | 670.821 | 902.311 | 643.67 | 560.838
WR[RBD_2REPL]64_thr_4096K | 357.18 | 457.757 | 697.24 | 583.22 | 603.422 | 530.737 | 465.819 | 318.863
WR[RBD_TIER_EC]64_thr_4096K | 327.886 | 500.267 | 646.373 | 754.161 | 612.397 | 705.501 | 563.953 | 393.081
> perfs disques !

## Slide 30: Commandes « amusantes »
for i in XXceph{0..4} ; do ssh $i 'service ceph stop osd ; sleep 5 ; umount /var/lib/ceph/osd/ceph-* ; rmdir /var/lib/ceph/osd/ceph-* ; for j in /dev/sd{b..y} ; do ceph-disk zap $j & done' & done
for ID in `ceph osd tree -f json |jq --raw-output '.stray[] | .name' ` ; do ceph osd crush remove $ID ; ceph auth del osd.$ID ; ceph osd rm $ID ; done
Créer un pool EC
  Le supprimer
  Ajouter un serveur
  Le recréer : marche pas.
    Crush rule implicite « max_size » …

## Slide 31: conclusions
Mitigé…
Avec « l’ancien » matériel, 100mbit/TiB/s impossible
  Via ceph. Le matériel en est capable, séparément
  16GO RAM insufisants : SWAPING
Le nouveau matériel ne fait pas bien mieux
Scaling : pas fameux… ?
  Impossible pour l’instant de trouver le(s) bottleneck
  Nombre de clients hardware séparés ?
Plugin « ISA » (intel storage acceleration)
  Pas si fameux
Journaux ceph : huge penalty !
  Journal Ceph+Journal XFS = perfs/2 (au moins)
BTRFS
  cpu bound avec 24 disques/2 x Xeon E5620… alors avec 72 disques…
TODO : mettre 1 OSD ceph sur TOUS les serveurs DPM de prod @IRFU, et re-tester... mais complication SL6.

## Slide 32: LABEX P2IO : Projet de ceph réparti
Porté par tous les membres de P2IO = IPNO + IRFU + LAL + LLR + 4 autres laboratoires
Hébergé dans les 3 salles informatiques de P2IO : salle vallée, salle Polytechnique, Salle IRFU
Le groupe a répondu à 2 appels d’offre pour le financer
Refusé les 2 fois
-> toujours à la recherche d’un financement
-> fonds propres des laboratoires?