Introduction à PVSS
Pierre-Yves Duval, Centre d e Physique des Particules de Marseille, Aix-Marseille Université, Marseille, France

---
Notion de SCADA
SCADA: Supervisory Control And Data Acquisition
L'idée générale est celle d'un système de télégestion/téléopération:
à grande échelle
réparti des points de vue des mesures et des commandes.
Les SCADA sont employés pour surveiller ou commander:
des usines de processus chimiques (raffineries, papeteries …)
des systèmes de transports,
l'approvisionnement en eau,
la génération d'énergie électrique,
la transmission et la distribution de gaz, pétrole, …
Ils appartiennent au monde de l'automatisation industrielle.

---
PVSS au CERN
PVSS est un SCADA créé par ETM une petite société autrichienne rachetée depuis par SIEMENS.
outil d'implantation du contrôle du LHC (accélérateur)
choisi en 2000 pour implanter le contrôle des quatres expériences LHC
recommandé depuis 2002 le board du CERN pour implanter tous les systèmes de contrôle de type SCADA des expériences au CERN.
Un groupe de 8 personnes de la division IT/CO assurent support, formation et le développement d'un framework spécifique ajoutant à PVSS des fonctionnalités utiles aux expériences LHC.
Ce framework est développé dans le cadre du projet JCOP (Joint Controls Project).

---
Fonctions de PVSS
Objectifs:
Interconnecter des capteurs hardware (capteurs/actionneurs)
Interconnecter des programmes de calcul et traitement
Fournir les outils de supervision
Fournir la trace et l'archivage du fonctionnement d'un système
Moyens:
Une base de donnée dynamique
Un outil graphique de création et paramétrisation des objets de la base de données
Des fonctions d'archivage automatique
Des production d'alarme et d'association de leur traitements
Un éditeur graphique de panneaux de supervision (WYSIWYG)
Un langage interprété de traitement des données (proche du C)
Des moyens d'intégration de pilotes(drivers) pour les composant hardware (ouverture!)
Interfaçage avec les protocoles de communication standard (TCP/IP, OPC, Modbus ...)

---
Architecture de PVSS
Interfaces utilisateurs
UIM
UIM
UIM
Calculs et traitements
Ctrl
API
Communication et mémoire
Events
manager
DB
manager
Dynamic
DB
Pilotes d'appareils
driver
driver
driver
driver
driver

---
Architecture distribuée
MUON
Déclaration dans un fichier de configuration
System name = projet PVSS
Dist Mng port = port Nb (socket)
Directive pour ce connecter à un autre projet
DistPeer = « machine » « dist mng port »
Les base de données distantes
sont vues comme locales
UIM
UIM
UIM
ECAL
UIM
UIM
UIM
Ctrl
API
Ctrl
API
Events
manager
DB
manager
Distrib
manager
MUON
Events
manager
DB
manager
Distrib
manager
Port nb
ECAL
HCAL
Port nb
driver
driver
driver
driver
driver
driver
driver
driver
driver
driver
TCP/IP
HCAL
TRIG
UIM
UIM
UIM
UIM
UIM
UIM
Ctrl
Ctrl
API
API
ECAL
MUON
Events
manager
Events
manager
DB
manager
DB
manager
HCAL
Distrib
manager
Distrib
manager
TRIG
Port nb
Port nb
ECAL
HCAL
driver
driver
driver
driver
driver
driver
driver
driver
driver
driver

---
Datapoints
L'entité de la base de données est un « datapoint » qui est une instance d'un type.
Un datapoint peut être structuré en « datapoint elements » avec des types prédéfinis:
- terminaux( bool, char, uint, int, float ...)
- composites standards (string,blob, dyn_char, dyn_dyn_float, dyn_dyn_anytype ...)
ou de types définis par l'utilisateur.
L'identifiant en est unique:
[system:]dpName.[dpElement(s)]:config.[detail].attribute
System: name of the PVSS system (ECAL, HCAL, TRIG, MUON)
DpName: name of the data point
DpElement: element name of the DP type
Config: attribute group ( default value, online value, value range, command conversion ...)
Detail: detail number of the attribute group
Attribute: real value of an attribute

---
Datapoint: exemple
[System:] dpName. [dpElement(s)] : Config. [Detail] .Attribut
valve1.commands.open:_online.._value
Example of a DP Structure as device representation
[Speaker Notes: (Beispiel aus „Objektorientiertes Datenpunktkonzept“) System:	wenn nur 1 System, dann kann Bezeichnung entfallen dpName:	Ventil dpElement:	Vorgaben Stellgrad Config:	_online -> welcher Wert genau (neutralsprachlich) Detail:	keine nähere Beschreibung zu diesen Wert vorhanden Attribut:	_value -> der gesuchte Wert an sich (z.B.: „Offen“) ABFRAGE der Werte:	auf den ONLINE- Wert SCHREIBEN der Werte:	auf den ORIGINAL- Wert Zu einem bestimmten Zeitpunkt gibt es nur einen gültigen Ersatzwert, wie es auch nur einen gültigen Originalwert gibt. Der Ersatzwert ist aber mit der Zeit änderbar. ____________________________________________________________ Allee:	jeder Baum ist von einer bestimmten Art ->	DP-Typ steht an einer bestimmten Straße ->	System hat einen „Namen“ ->	dpName hat große Äste ->	dpElement hat kleine Äste ->	Config + Detail	hat Blätter ->	Attribute]

---
Data points: exemple
Registres d'une carte électronique
sideA_TELL1
TMUON:sideA_TELL1.TTCRx.FineDelay.Value:_online..._value
TTCRx
Type I2C
FineDelay(I2C)
Bus nb
CoarseDelay(I2C)
I2C add
I2C subadd
Type LBUS
sizeBytes
PP0
FIFO_0(LBUS)
Bus address
refreshRate
PP1
FIFO_1(LBUS)
Bus width
DataChange
PP2
RAM(LBUS)
sizeWords
Value
PP3
Value

---
Datapoints: programmation réactive
Dans les panneaux et les scripts on peut associer des fonctions de type callback aux
changements de valeur de datapoints elements.
int dpConnect (string work, [bool answer,] string dpe1 [, string dpe2 ...]);
dpConnect("workCB", "valve1.response.opening:_online.._value");
La fonction appelée reçoit la nouvelle valeur du DPE.
void work(string dpe1, <type1> var1 [, string dpe2, <type2> var2 ...])
workCB(string myValveStatus, float angleCourant){
...
}

---
Intégration pilotes
SUPERVISION
SCADA
DB
WAN
LAN
DIM
API
OPC
CONTROLE
DE PROCESS
CONTROLE
DE TERRAIN
LHC interface
Systèmes de
Sécurité
...
Protocoles
TCP/IP OPC
PLC
ETHERNET,
CAN,SPEC... VME
Bus de terrain
μcontroleurs
VME
Equipements expérimentaux - détecteurs
Capteurs
Actionneurs
Bus de terrain

---
Intégration pilotes: DIM serveurs
Bus SPEC
RJ45
RJ45
DIM
API
SPECS Master Board
SPECS Slave
SPECS Master 1
PVSS system
SPECS Master 2
Plx9030 Interface
SPECS Master 3
fwSPEC
SPECS Master 4
DIM
interface
Bus local
fwCCPC
DIM
API
PCI Bus
Local Bus
SPECS Bus

---
Développement d'interfaces
Outils PVSS
Widgets
Paramètres de
l'objet graphique
courant
Actions/code
Associés à l'objet
Graphique courant

---
Développement d'interfaces
Editeur
contextuel

---
Scripts et librairies
Le langage de contrôle est un dialecte de C (simplifié) interprété.
Ils sert à écrire le code:
- des activités associées à des panneaux
- des scripts portions de code autonome avec une fonction d'entrée main().
- des librairies fonctions réutilisables dans les panneaux et scripts.
Les script peuvent servir à:
- Exécuter du code d'initialisation de projet
- Avoir des tâches de fond développées par l'utilisateur (polling, fonction de calcul, régul ...)
Il existe des fonctions pour:
- manipuler les datapoints
- manipuler les widgets
- gérer des threads
- gérer le temps
- administrer les projets
- s'interfacer (grossièrement) avec l'OS (fichiers et appel de commandes/programmes)

---
Archivage et Alarmes
Archives:
Si on veut tracer l'historique des valeurs d'un datapoint element il suffit de le déclarer à PVSS.
Il archivera les valeurs avec les dates des valeurs (estampilles temporelles).
Le logiciel dispose d'outil pour visualiser graphiquement et administrer les archives PVSS.
PVSS a son propre système de sauvegarde mais il peut aussi être connecté à Oracle.
Alarmes:
On peut associer des alarmes sur des valeurs (ou plages de valeurs) de datapoints
élements. Les alarmes sont aussi stockées dans une DB et peuvent être activées/inhibées
sélectivement.

---
Programmation graphique
Programmation graphique?
PVSS encourage la programmation graphique et l'administration graphique.
Tout (développement et administration) peut se faire par des panneaux ( à la WINDOWS).
On peut faire des applications entières presque sans écrire une ligne de code:
- DB création, destruction et paramétrisation des DP et DPE
- description des interfaces et de leurs comportements
- administration des projets
C'est vrai pour des actions simples.
Mon expérience est que plus on avance et moins on utilise ces possibilités pour préserver
la réutilisation de code.
Attention: ETM appelle programmation graphique « objet » un modèle qui ne l'est pas.
Il s'agit de définir des objets graphiques paramétrés dont les valeurs des paramètres sont
fixées au moment de la construction de l'interface.

---
Joint COntrol Project
Project mandate:
“To develop a common Framework and components for detector control of the LHC experiments and to define the required long-term support.“
http://itcobe.web.cern.ch/itcobe/Projects/Framework/Download/welcome.html
Liste des principaux outils:
Installer, Access Control, Alarm Handling, Central Log Viewer, Trending Tools,
Configuration DB,
Control Hierarchy (Finite State Machine),
DIM (service publish/subscribe au dessus de TCP/IP)
Liste des principaux pilotes:
Alim Wiener, Alim Caen, Alim ISEG,
Rack Control
ELMB (μcontroller CAN pour ATLAS), PC monitoring,

---
PVSS dans LHCb
LHCb est l'expérience qui utilise le plus PVSS car elle l'utilise pour:
- slow control
- run control
- pilotage des triggers (L0 et ferme HLT)
- TTC et contrôle du timing
Les autres expériences ne l'utilisent que pour le slow control.
Le framework PVSS LHCb est riche fwCCPC, fwSPEC, fwHw ...
Dans LHCb PVSS c'est:
- ~150 machines (~100 Linux ~50 WINDOWS) en réseau pour l'Electronic Control System
- en moyenne 2000 DP par machine avec en moyenne 40 DPE soit ~12 000 000 DPE
- 400 serveurs DIM fournissant 900000 services
- PVSS en version actuel est limité à 512 systèmes connectés (mais ça doit changer)

---
PVSS et CERN
Le CERN est habilité a distribuer des licences aux laboratoires d'HEP pour des expériences
approuvée ou reconnues par le CERN.
Il y a une équipe de support au CERN (8 personnes) qui gère l'interface avec ETM et les
utilisateurs.
http://itcobe.web.cern.ch/itcobe/Services/Pvss/welcome.html
Tarifs indicatifs obtenus début 2009:
Micro Project: 1 Server for max. 1'500 IOs, 3Clients, Para, RDB-Manager,all standard drivers CHF 2'500.00
Small Project: 1 Server for max. 8'000 IOs, 5Clients, Para, RDB-Manager,all standard drivers CHF 7'900.00
Medium Project: 2 Servers for total 40'000 IOs, 10Clients, 2 Distribution Managers, Para, RDB-Manager,
all standard drivers CHF 25'300.00
Large Project: 3 to 10 Servers unlimited number of IOs, 15 Clients, 3 to 10 Distribution Managers, Para,
RDB-Manager, all standard drivers CHF 61'000.00
Extra Large Project: on quote « list -60% »