## Slide 1
Observateur de charge
12/05/2022
P Bonnay / F Bonne/ J Ceszkowski/ / A Ghribi/ A Nguehuim/ A Trudel /Q Tura

## Slide 2: Sommaire
Problématique
Modèle
Limitation des non linéarités
L’observateur
Simulation Matlab
Architecture contrôle commande liée aux essais
Méthodologie de validation du code
Les essais :
Les problèmes rencontrés
Les nouvelles solutions étudiées
Conclusion

## Slide 3: Problématique
Être capable d’estimer la charge thermique qui arrive sur les cryomodules:
    Evaluation de la charge statique  dégradation potentiel des Cryomodules
    Détecter anomalie faisceau
Provenance de la charge :
    Environnement extérieur
    Chaufferette
    RF
    Faisceau

## Slide 4: Modélisation
Entrées :
- Vanne CV002
- Vanne CV005
Sorties :
- Niveau de liquide dans le séparateur de phase
- Pression du séparateur de phase
Etats internes :
- Densité
- Energie interne spécifique
Représentation matriciel d’un système linéarisé :
Le système
Modèle système

## Slide 5: Modélisation
Equations des états internes:

## Slide 6: Modélisation
Le système Linéaire augmenté avec l’état charge à estimer
Hypothèse : Charge constante
(k)

## Slide 7: Prise en compte des non linéarités
Le système Linéaire augmenté avec l’état charge à estimer
Conversion % ouverture vanne en débit massique (
  Hypothèse: Pression amont et aval constante
  Données physique de la vanne (CV, rangeabilité …)
  Equation
Conversion sorties en états internes :
  Densité liquide et vapeur saturé en fct de la pression
  Calcul de l’énergie interne spécifique en fct de la pression et de la densité
  Modification de la matrice C
Etats estimés
Niveau
Pression
Ouverture de vannes %
Process
Observateur
Conversion % en
Conversion sortie en états internes

## Slide 8: L’observateur
Principe d’un observateur :
Equation :
Observateur Luenberger étendu :
  Equation système non linéaire
  Calcul matrice depuis système linéarisé

## Slide 9: L’observateur : filtrage
Etats estimés
Niveau
Pression
Ouverture de vannes %
Process
Observateur
Conversion % en
Conversion sortie en état interne
filtre
filtres
filtres
Charge estimée

## Slide 10: Simulation Matlab
Modèle d’un cryomodule sous Simcryogenics2

## Slide 11: Simulation Matlab

## Slide 12: Simulation Matlab
Temps de réponse a 95% | 312 s  5 min et 12 s
Bruit | 1,5 W
Erreur moyenne à charge nominal | 0.03 W

## Slide 13: Architecture contrôle commande liée aux essais
Automate
test
Profibus 100ms
Modbus tcp port 503
Modbus tcp port 502
EPICS – polling 200ms

## Slide 14: Architecture contrôle commande liée aux essais
Intérêt de l’architecture:
  Autonome
  Aucun effet de bord sur le système
  Modification simple et sans risque

## Slide 15: Méthodologie de validation du code
Communication modbus tcp
int
Modele linéaire du process
Mesures
u(k)
u(k)
xest(k)
Modele linéaire du process
Génération top échantillonnage
Top échantillonnage
Lecture résultats
xest(k)
y(k)
u(k)
-
+


## Slide 16: Essais 2021
Contexte de l’essai :
  Etalonnage de 10 à 20 W intervalle de 1 watt
  Echelon de chaufferette
  Système en régulation LQ+obs
Temps de réponse a 95% | 375 s  6 min et 15 s
Erreur | Dépend de l’échelon
Bruit moyen | 0,8 W

## Slide 17: Essais 2021
Résultats estimation charge via un observateur
Temps de réponse a 95% | 10 minutes
Erreur | Dépend de l’échelon
Bruit | Entre 0.6 W / 1 W
l’essai :
  Application de la charge sur la chaufferette dans le bain
  Système en régulation LQ+obs

## Slide 18: Problèmes rencontrés / Nouvelles solutions
incertitude sur les débits même après calibration des débits
Bruit importants sur les mesures
Trouver un observateur ou autre dispositif moins sensible au défaut de débit / bruit
Stage 2022
Observateur à entrées inconnues
Voir si le système de diagnostic de défauts peut nous aider : Auto redondance
débits même après calibration des débits
Bruit importants sur

## Slide 19: Observateur à entrées inconnues
utilisation d’un l’observateur à entrées inconnues en considérant la charge / les débits comme des entrées inconnues.
On a:
  Le système linéaire donné par avec u []et d [ Δ ou Δ , Q]
  l’observateur sous la forme
La reconstruction de la dynamique de l’erreur d’estimation est donnée par :
Avec P=I+EC
La vérification des conditions suivantes permet l’estimation (asymptotique) des états x(t):
défauts actionneur
l’erreur d’estimation tend vers 0, alors on peut poser en se basant sur l’équation du modèle :

## Slide 20: Observateur à entrées inconnues : premier résultats
Temps en s
Charge en W
débit en g/s
10-2
Par rapport
à un défaut de débit d’entrée
Par rapport
à un défaut de débit de sortie

## Slide 21: Observateur à entrées inconnues
L’effet du bruit sur le système étant plus important pour ce type d’observateur, pour simuler son impact, on filtre les entrées de l’observateur (commande + mesure)
Robustesse aux bruits de mesure
Application de bruit blanc de variance 0,01 sur les sorties et filtre du 1er ordre sur les entrées de l’observateur
Charge en W
500 1000 1500 2000 2500
Temps en s

## Slide 22: Conclusion
Observateur de de charge 2021 implémenté sur les cryomodules CMA
Estimation deux entrées inconnues possibles avec un observateur à entrées inconnue pour notre problème
  Soit Δ et Q
  Soit Δ et Q
   peut être utiliser si on arrive a connaitre plus précisément le débit d’entrée ou sortie en fonction de l’ouverture de la vanne
Etudes futures
  utilisation d’estimation et détection de défaut par redondance analytique pour voir si on peut estimée les 3 incertitudes : Δ , Δ ,Q
  Apprentissage sur modèle pour élaborée un modèle basé sur des réseaux de neurones

## Slide 23: Observateur horizon glissant suite
L’implémentation de l’observateur se fait comme suit :
Avec pole=eig(N)
Si l’erreur d’estimation tend vers 0, alors on peut poser en se basant sur l’équation du modèle :
L’erreur d’entrée inconnue est donnée par ed=d-==
Vu que converge asymptotiquement vers 0 alors