## Slide 1: Monitoring IBM TS4500
REST API

## Slide 2
Méthodes
Il existe 2 méthodes pour utiliser l’API REST avec la bandothèque IBM TS4500
REST Over SCSI (ROS)
  Firmware 1.6.0.0-B00
  Disponibilité 23/08/2019
REST Over Ethernet (ROE)
  Firmware 1.8.0.0-C00
  Disponibilité 31/05/2021
Documentation :
https://www.ibm.com/docs/en/ts4500-tape-library/1.12.2

## Slide 3
Avantages :
Pas d’authentification
Inconvénients :
Nécessite une connexion (fibre ou SAS) avec un lecteur de la librairie
Peut renvoyer des résultats incohérents si le Control Path est occupé
Exemple de commande :
itdt –f /dev/sg0 ros GET /v1/drives
REST Over SCSI

## Slide 4
Avantages :
Accessible depuis le LAN
Facilement scriptable via des modules http
Inconvénients :
Nécessite une authentification
Exemple de commande :
curl https://<library>/ web/api/v1/login -H "Content-Type: application/json" -d @.libpw.txt -X POST -c cookie.ka
curl https://<library>/web/api/v1/drives -H "Content-Type: application/json" -X GET -b cookie.ka
REST Over Ethernet

## Slide 5
/v1/library : Retrieves information about the library and its settings
/v1/drives : Retrieves information about the drives.
/v1/accessors : Retrieves information about robotic accessors.
/v1/nodeCards : Retrieves information about the node cards.
/v1/dataCartridges : Retrieves information about the data cartridges.
/v1/reports/library?after=<date> : Retrieves reports about the library
Endpoints utiles pour le monitoring

## Slide 6
2 champs contiennent les valeurs à surveiller :
Status :
  online
  accessorDegraded
  driveDegraded
  nodeCardDegraded
  cartridgeDegraded
  calibrationRequired
  doorOpen
  paused
  pausing
  updating
  scanningInventory
  initializing
  inServiceMode
  accessorsUnavailable
  overTemperature
  unknown
cartridgeAccess :
  normal
  limited
Library

## Slide 7
1 champ contient les valeurs à surveiller :
state :
  online
  cleaning
  inServiceMode
  restarting
  initializing
  resetRequired
  updating
  Unreachable
  Unknown
Il est aussi possible de vérifier la version de firmware installée (firmware) ou si une bande est présente (volser)
Drives

## Slide 8
1 champ contient les valeurs à surveiller :
state :
  onlineActive
  onlineStandby
  inServiceMode
  noMotorPower
  calibrating
  gripper1Failed/gripper2Failed
  noMovementAllowed
  bothGrippersFailed
Accessors

## Slide 9
1 champ contient les valeurs à surveiller :
state :
  online
  restarting
  inServiceMode
  unknown
  unreachable
  noEthernet
  noCAN
Node Cards

## Slide 10
2 champs contiennent les valeurs à surveiller :
State :
  normal
  verifying
  importing
  exportQueued
  assignmentRequired
  uncertainBarcode
  unknown
  failedVerification
  atEndOfLife
lifetimeRemaining : Entier indiquant le pourcentage de vie restant
Data Cartridges

## Slide 11
6 champs contiennent les valeurs à surveiller :
temperatureAverage : Température moyenne de tous les lecteurs
temperatureMin : Température minimale de tous les lecteurs
temperatureMax : Température maximale de tous les lecteurs
humidityAverage : Pourcentage d’humidité moyen de tous les lecteurs
humidityMin : Pourcentage d’humidité minimal de tous les lecteurs
humidityMax : Pourcentage d’humidité maximal de tous les lecteurs
La précision est d'une décimale
Les valeurs environnementales pour tous les médias (sauf LTO10-40TB) sont :
Recommandées : de 16 à 25°C, de 20 à 50% d’humidité relative
Autorisées : de 16 à 32°C, de 20 à 80% d’humidité relative
Library report