Infrastructure de Grille à l'IPHC
Yannick Patois

---
Sommaire
Qu'est-ce qu'une Grille de Calcul?
La Grille LCG
Le T2 de l'IPHC

---
Qu'est ce qu'une Grille de Calcul?
- Histoire
  - Crées pour la HEP (1996)
  - Aujourd'hui utilisées dans tous les domaines de recherches
- Principes
  - Fédérations des ressources entre instituts
  - Abstraction de l'accès aux ressources (Middleware)
  - Authentifications et autorisations unifiées

---
LHC Computing Grid I

---
LHC Computing Grid (II)

---
Machines de Calculs
- Xeon bi-coeurs en lames
  - 128 machines
  - 1024 coeurs
  - 24 Go de RAM par machines
  - Réseau 1Gb ethernet
- Scientific Linux 5

---
Stockage: près de 600To de disque
- Stockage actuel: 350To
  - Disques dur en RAID 6
  - Baies SUN et AIC (48 disques)
  - Double attachement Gb
- Achat en cours pour 250To
  - En dépouillement
  - Solution redondante
  - Connexions 10Gb

---
Infrastructure
Réseau
10Gb en interne en aout 2009
Connexion internet passée à 10Gb en juin (OSIRIS)
Connexion partagée avec le labo (QoS)
Climatisation
100kW (en 2x50) de froid (groupe froid air-eau sur le toit)
Piquages installés pour deux autre groupes froids
Armoire réfrigérée (Schroff)
Un échangeur par baie de calcul
Un pour deux baies stockage
Allée chaude
Mutualiser les échangeurs
Electricité
Tout est ondulé
Onduleur modulaire
250kVA max
100kVA (2x50) installé
60kW pour la salle (pas seulement la grille)

---
Utilisateurs
- Physique des hautes énergies
  - CMS
  - Alice
  - ILC
- Physique/chimie Nucléaire
  - AGATA
  - Spiral2 (Geant4)
  - Ramses
- Bio-médical
  - Biomed
  - Renabi
  - Imabio
biomed : 200 slots, 50k heures
vo.renabi.fr : 50 slots, 150 heures
vo.sbg.in2p3.fr : 500 slots, 100k heures
ILC : 100 slots, 2.000 heures

---
Utilisation
- Réserve de CPU actuellement confortable
  - Permet de démarrer un projet
  - Attention: cela ne restera sans doute pas le cas
  - Investissements nécessaires pour garantir l'accès à une puissance CPU correcte.
- Le disque est beaucoup plus sollicité.

---
Historique: T2
Passage T2
Décidé début 2008
Sur un PER (on arrive au bout)
VO CMS et Alice
Montée en puissance:
2005:	4 cœurs,	0,2To
2006:	48 cœurs,	14To
2007:	48 cœurs,	54To
2008:	680 cœurs,	180To
2009:	1024 cœurs,	300 To
2010:	1024 cœurs,	550 To
Autres VO:
 ILC
 Biomed
 Renabi
 AGATA
VO locale: imabio, spiral2

---
Machines de services: virtualisation
Virtualisation actuelle: Xen
Deux serveurs
Services virtualisés:
LFC
VOBOX Alice
VOBOX cms
WMS
Cream-CE
SQL (accounting)
Pas de volume partagé, redondance limitée
Non virtualisé: SE, LCG-CE
Virtualisation future
Probablement KVM
Baie de disques partagés
Tous les services virtualisés

---
Accounting
Eric Kieffer participe au développement de l'accounting

---
Sécurités
Arrêt automatique
Deux capteurs de T° par armoire
Seuil sur les deux (confirmation)
Étapes:
Avertissement DNS
Coupure hardware
Extinction incendie (en cours)
Détection déjà active depuis longtemps
Gaz inerte noie la salle
Système d'ouverture des portes de l'allée froide pour permettre la diffusion du gaz
Ce n'est normalement pas mortel pour les personnes
Capteurs de
Température
Commande de Coupure du Disjoncteur
Baie